밀폐공간 환기량 산정 및

송배풍기 매칭 도구

기 획 안 (초안)

작성일 : 2026. 7. 25.

버전 : v0.1 (검토용 초안)

# 1. 목적 및 배경

밀폐공간 작업 프로그램 수립 시, 안전담당자가 작업 전·중 필요환기량을 신속하고 일관된 기준으로 산정하고, 사업장이 보유한 송배풍기로 해당 환기량을 충족할 수 있는지를 즉시 확인할 수 있도록 지원하는 계산 도구를 제작한다.

현재는 담당자별로 환기량 산정 기준과 방식이 상이하거나 수기 계산에 의존하는 경우가 많아, 산정 근거가 명확하지 않거나 과소·과대 산정될 위험이 있다. 본 도구는 계산 근거(적용 법령·지침)를 함께 제시하여 작업허가서에 첨부 가능한 형태의 결과물을 제공하는 것을 목표로 한다.

※ 본 도구의 산출값은 설계·계획 단계의 참고용이며, 실제 근로자 출입 전·중의 산소·유해가스 농도 확인은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조에 따라 반드시 실측으로 이루어져야 한다. 이 원칙은 문서 전반에 걸쳐 반복 고지한다.

## 1-1. 기대 효과

- 환기량 산정 기준의 표준화 (담당자 간 편차 감소)

- 계산 근거의 문서화 → 작업허가서 첨부 자료로 활용

- 보유 장비 재고를 활용한 즉시적 의사결정 지원

- 법령·지침 개정 시 설정값만 수정하여 대응 가능한 구조

# 2. 전체 프로세스

도구는 아래 6단계 마법사(Wizard) 구조로 진행한다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1단계 | 계산방식 선택 (체적배수법 / 오염물질 희석법) |
| 2단계 | 공간 체적 산출 (직접입력 / 도형계산기) |
| 3단계 | 작업조건 입력 (인원, 방식별 세부값) |
| 4단계 | 필요환기량 산출 (최초 급기량 + 유지 환기량) |
| 5단계 | 보유 송배풍기 스펙 매칭 → 필요 대수 산출 |
| 6단계 | 결과 리포트 출력 (근거 명시, 인쇄용) |

# 3. 단계별 상세 기능

## 3-1. 계산방식 선택

- 체적배수법 : 발생량을 특정하기 어려운 일반 밀폐공간 (단순 산소결핍 우려)

- 오염물질 희석법 : 유해가스·유기화합물이 지속 발생하는 공간

  - - 하위분기 A : 발생량(G)을 알고 있는 경우 → 직접 입력

  - - 하위분기 B : 발생량을 모르는 경우 → 농도 측정 기반 역산 모듈 사용

## 3-2. 공간 체적 산출

| 입력방식 | 대상 | 계산식 |
| --- | --- | --- |
| 직접입력 | 체적을 이미 아는 경우 | - |
| 사각기둥 | 맨홀, 피트 등 | 가로 × 세로 × 높이 |
| 원기둥 | 수직갱, 탱크 등 | π × 반지름² × 높이 |
| 임의 다각형 단면 | 비정형 구조물 | 좌표 입력 → Shoelace 공식으로 단면적 산출 후 × 높이 |
| 복합형상 | 본체 + 부속 배관 등 | 개별 도형 체적의 합 또는 차 |

## 3-3. 작업조건 입력

- 공통 : 작업 인원수, 예정 작업시간

- 체적배수법 : 최초 급기 배수(기본 5배), 유지 환기횟수(기본 20회/h) — 수정 가능한 설정값으로 처리

- 희석법 A : 물질정보(분자량·비중 또는 물질 프리셋), 시간당 사용량, 허용기준(TLV), 안전계수(K)

- 희석법 B(역산) : 현재 가동 풍량(Q), 초기농도(C0), 측정농도 C(t), 경과시간(t)

## 3-4. 필요환기량 산출 로직

### (1) 체적배수법

최초 급기량[㎥]   = 실내체적 × 급기배수
유지환기량[㎥/h] = 실내체적 × 환기횟수

### (2) 희석법 A — 발생량을 아는 경우

필요환기량[㎥/h] = 발생량(G) × 안전계수(K) / 허용기준(TLV 기반)

※ 정확한 계수는 실제 구현 전 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제430조 원문 및 KOSHA 「산업환기설비에 관한 기술지침」으로 재검증이 필요하다.

### (3) 희석법 B — 농도 측정 기반 역산

① 발생량 역산 : G = Q × C(t) / (1 − e^(−Q×t / V))
② 필요환기량   : Q_required = G × K / 허용기준

- 최소 측정시간 권장치(3V/Q 이상) 미달 시 '추정 신뢰도 낮음' 경고 표시

- 결과값은 '실측 대체 불가, 설계 참고용' 라벨을 고정 표시

- 측정은 근로자 진입 없이 원격 프로브/센서로 수행

## 3-5. 송배풍기 매칭

- 보유 장비 등록 : 장비명, 정격풍량(CMH), 정압, 방폭 여부, 소음 등

- 유효율 계수 적용 (덕트 손실 등 고려, 기본 70~80%, 수정 가능)

- 필요 대수 = 필요환기량 ÷ 장비 실질풍량 (올림 처리)

- 장비 조합 시 총 풍량 대비 여유율(%) 표시

## 3-6. 결과 리포트

- 선택 방식, 적용 법령/지침, 입력값, 산출 근거 전체 요약

- 인쇄 / PDF 출력 → 밀폐공간 작업허가서 첨부용

- 고정 경고 문구 : '본 결과는 설계·계획 참고용이며, 실제 출입 전·중에는 안전보건규칙 제619조에 따라 산소·유해가스 농도를 반드시 실측하여 확인해야 함'

# 4. 데이터 흐름 요약

[체적 산출] → [작업조건 / 방식별 입력] → [필요환기량 계산]
                                             │
                        [보유 송배풍기 목록] → [매칭 · 필요대수 산출]
                                             │
                                      [결과 리포트]

# 5. 기술 구현 방안

| 구분 | 제안 |
| --- | --- |
| 형태 | 단일 HTML 파일 (JS 내장), 오프라인 브라우저 실행 |
| EXE화 | 필요 시 Electron 패키징 검토 (필수 아님, HTML 실행으로 대체 가능) |
| 장비 데이터 저장 | JSON / CSV 내보내기·불러오기 지원 (재사용 가능) |
| 계산 설정값 | 급기배수 · 환기횟수 · 안전계수 등은 하드코딩 대신 사용자 수정 가능한 설정값으로 분리 |

# 6. 개발 범위 (단계적 제안)

| 구분 | 포함 기능 |
| --- | --- |
| MVP | 체적배수법 + 사각/원통 체적계산 + 송배풍기 매칭 + 결과 리포트 |
| 2차 | 다각형 체적계산 + 희석법 A (발생량 직접입력) |
| 3차 | 희석법 B (농도 측정 기반 역산 모듈) |

# 7. 향후 검토사항

- 희석법 A의 정확한 계산식 계수를 법령 원문·KOSHA 지침으로 재검증

- 실제 현장 다중 측정지점 운용 방식 (평균값 vs 최댓값 적용 기준) 결정

- 결과 리포트 양식을 사내 작업허가서 서식과 통일할지 여부

- 장비 데이터베이스를 다수 사업장/부서가 공유할 경우의 관리 방식